Введение

Целью моего исследовательской работы – изучение релейной защиты и автоматики на основе микропроцессоров. Большинство  фирм  производителей  прекращают  выпуск  электромеханических  реле  и  устройств и переходят на цифровую элементную базу.

Переход на новую элементную базу не приводит к изменению принципов  релейной защиты и автоматики, а только расширяет ее функциональные возможности, упрощает эксплуатацию и снижает затраты на комплектацию элементов, а значит повышает прибыль производителей.

Вот, например, Российская компания НЭК из Новосибирска (www.nec.mbit.ru) предлагает контрактную сборку печатных плат с использованием современной технологии поверхностного монтажа со скоростью монтажа 50.000 компонентов в час (японская машина CM402-M/L монтирует уже 60 тысяч компонентов в час). Совершенно очевидно, что при наличии такого высокопроизводительного полностью автоматического оборудования производство печатных плат, из которых и состоит МУРЗ, приносит производителям баснословные прибыли по сравнению с производством и ручной сборкой высокоточных механических реле. Именно в сфере производства, а не эксплуатации проявляется самое важное преимущество МУРЗ: сверхприбыль производителей.

Именно по этим причинам микропроцессорные реле очень быстро занимают место устаревших электромеханических, полупроводниковых и микроэлектронных.

Однако, тем не менее основные характеристики микропроцессорных защит значительно выше микроэлектронных, а тем более электромеханических:

Так, мощность, потребляемая  от измерительных  трансформаторов тока и напряжения , находится на уровне 0,1—0,5 ВА, аппаратная погрешность — в пределах 2—5%, например, широко используемые до сих пор реле частоты типов РЧ-1 и РЧ-2 имеют погрешность срабатывания не менее ± 0, 2 Гц. В то же время, погрешность срабатывания микропроцессорных реле частоты не превышает ± 0, 01 Гц.

Коэффициент возврата измерительных органов составляет 0,96—0,97.

Мировыми лидерами в производстве РЗА являются  европейские концерны ALSTOM, ABB и SIEMENS. Общим является все больший переход на цифровую технику. Цифровые защиты, выпускаемые этими фирмами, имеют высокую стоимость, которая, впрочем, окупается их высокими техническими характеристиками и многофункциональностью.

Современные цифровые устройства РЗА интегрированы в рамках единого информационного комплекса функций релейной защиты, измерения, регулирования  и управления электроустановкой.  Такие  устройства  в   структуре  автоматизированной  системы  управления   технологическим процессом (АСУ  ТП) энергетического объекта являются оконечными устройствами сбора информации. В интегрированных цифровых комплексах РЗА появляется возможность перехода к новым нетрадиционным измерительным преобразователям тока и напряжения на основе оптоэлектронных датчиков, трансформаторов без ферромагнитных сердечников и т. д.

Эти преобразователи технологичнее при производстве, обладают очень высокими метрологическими  характеристиками,  но  имеют  малую  выходную  мощность  и  непригодны  для работы  с традиционной аппаратурой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ

Цифровые устройства РЗ различного назначения имеют много общего, а их структурные схемы очень похожи и подобны представленной на рис.1.

Центральным узлом  цифрового устройства  является   микро-ЭВМ, которая  через  свои  устройства ввода-вывода обменивается информацией с периферийными узлами. С помощью этих дополнительных узлов осуществляется  сопряжение  микро-ЭВМ (микропроцессора)  с  внешней  средой:  датчиками  исходной информации, объектом управления, оператором и т. д.

Следует отметить, что в  реальном устройстве РЗ может использоваться несколько микропроцессоров (МП), каждый из которых будет занят решением отдельного фрагмента общей задачи с целью обеспечения высокого быстродействия . Так, фирма ALSTOM, для этой цели, использует один мощный процессор, а фирма ABB, использует 4—10 Мп, работающих параллельно.

Непременными узлами цифрового устройства РЗА являются:

1.входные  U1—U4 и выходные  KL1—KLj - преобразователи сигналов,

2.тракт аналого-цифрового преобразования U6, U7

3.кнопки управления  и ввода информации от оператора SB1, SB2

4.дисплей H для отображения информации

5.блок питания  U5

6.Запоминающиеся устройства: Промежуточные и оперативные (ПЗУ, ОЗУ, ППЗУ)

7.Шкафы МПРЗ

8.Коммуникативный порт связи X1

Рис.1  Структурная  схема цифрового устройства защиты

Основные функции вышеперечисленных узлов  следующие:

1.Входные преобразователи  обеспечивают  гальваническую  развязку  внешних цепей  от  внутренних цепей устройства. Одновременно, входные преобразователи осуществляют приведение контролируемых сигналов  к  единому виду (как правило, к напряжению) и нормированному уровню. Здесь  же осуществляется предварительная  частотная  фильтрация входных сигналов перед их аналого-цифровым преобразованием.

Одновременно принимаются меры по защите  внутренних элементов  устройства от воздействия  помех и перенапряжений. Различают преобразователи аналоговые (UЗ, U4)  и  логические (U1, U2)  входных  сигналов.

Аналоговые стремятся выполнить  так, чтобы  обеспечить линейную (или нелинейную, но с известным законом) передачу контролируемого сигнала во всем диапазоне его изменения.

Преобразователи логических  сигналов,  наоборот,  стремятся   сделать   чувствительными  только  к  узкой  области диапазона возможного нахождения  контролируемого сигнала.

Наиболее  часто входные согласующие  преобразователи цифровых устройств  выполняются на базе обычных электромагнитных трансформаторов  с ферромагнитным  сердечником. Несмотря на то, что такие трансформаторы  имеют нелинейные передаточные характеристики, определенный разброс параметров, некоторую нестабильность во времени и при изменении

температуры, они все  же приемлемы  для построения устройств  РЗ, допускающих работу с погрешностью 2—5%.

В  трансформаторных  преобразователях (рис.2) основное  внимание уделяется  снижению междуобмоточной  емкости, по которой  возможно попадание импульсных помех  внутрь  устройства. С этой целью секционируют вторичную обмотку или помещают между первичной и вторичной обмотками электростатический экран. Ввиду очень малого потребления  мощности последующими электронными узлами, преобразование токовых сигналов в напряжение осуществляют простейшим способом — с использованием шунтов  R. Для защиты электронных узлов от возможных перенапряжений широко применяют варисторы  RV (или стабилитроны ) и фильтры  нижних  частот,  например,  на  основе  R/C-цепей.  Эффективность  фильтра нижних частот объясняется  тем, что энергия импульсной помехи сосредоточена в высокочастотной части  спектра.  Ограничение  полосы   пропускания  тракта  в  области  высоких  частот  необходимо и для  правильной работы аналого-цифрового преобразователя , независимо от того, будет ли в последующем применяться цифровая  фильтрация  сигналов или нет.

Рис.2  Входные преобразователи на основе промежуточных трансформаторов

Выходные релейные преобразователи.  Воздействия  реле  на  защищаемый  объект  традиционно  осуществляется  в  виде дискретных сигналов  управления. При этом выходные цепи устройства защиты выполняются так, чтобы  обеспечить гальваническую развязку коммутируемых цепей, как между собой, так  и относительно  внутренних  цепей  устройства  РЗ.  Выходные  преобразователи  должны  обладать  соответствующей коммутационной  способностью и, в  общем  случае, обеспечивать видимый разрыв коммутируемой цепи

Ввод дискретных сигналов

Практически  во всей  современной  электронной  аппаратуре ввод  дискретных сигналов  осуществляется  через  преобразователи на основе оптронов - передача  сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты.. Следует отметить, что схемы  реальных преобразователей гораздо сложнее, чем схемы, приведенные на  (рис. 3) .

Собственное время  переключения  у оптронов составляет доли микросекунды. Для оптопары (светодиод-фотоприемник) характерна малая проходная емкость, что препятствует проникновению помех по этому пути. Допустимое напряжение между цепью управления  и элементами управляемой цепи достигает нескольких киловольт, а рабочий ток  светодиода VD составляет 3-5 мА.

Рис. 3  Варианты ввода дискретного сигнала

Малый входной ток оптрона с одной стороны является  благом, так как приводит к  снижению мощности, потребляемой преобразователем, решает проблему рассеивания тепла резистора Rб и уменьшает нагрузку на управляющий контакт S2 (рис. 3. а). Но с другой стороны, малый рабочий ток оптрона приводит к ряду проблем.

В первую  очередь, малый  входной  ток  обуславливает низкую помехозащищенность преобразователя. Например, при наличии протяженного проводника, связывающего управляющий ключ S2 с оптроном, возможно ложное срабатывание при перезарядке паразитной емкости С в момент замыкания  ключа S1 в сторонней цепи. Чтобы  исключить  ложную работу устройства РЗ в такой ситуации, на выходе преобразователя  устанавливают элемент задержки DT (рис. 3. б)  с фиксированной  или регулируемой  задержкой в  формировании выходного сигнала.

Для  того, чтобы  отстроиться  от  переходных  процессов,  обычно  достаточно задержки 0,5—3 мс. Устройства с малым потреблением могут реагировать на замыкания на землю в сети оперативного тока, так  как их входной ток соизмерим с током цепи контроля изоляции сети оперативного тока. Для  исключения   этого  входные  цепи измерительного преобразователя  Е выполняют с привязкой к  потенциалам  полюсов  сети оперативного тока и поднимают порог переключения  преобразователя Е до уровня  60—80% номинального напряжения  сети.

Дискретные входы импортных терминалов питаются от источников постоянного напряжения 24–250 В, а устройств российского производства – от источников постоянного или переменного напряжения 110–220 В.
      Суть вопроса заключается в том, что минимальный коммутируемый ток у реле российского производства составляет 10 мА при напряжении 24 В и 5 мА при напряжении 220 В. Обычно через «сухие» контакты таких реле или блок-контакты выключателей подаются команды на дискретные входы. При меньших токах реле могут не коммутировать вследствие того, что не пробивается окисная пленка на серебряных контактах. В реле импортного производства для изготовления контактов часто применяются специальные сплавы на основе серебра, которые обеспечивают значительно меньшие минимально коммутируемые токи, чем в случае применения контактов из чистого серебра. Поэтому в зарубежных терминалах значение токов дискретных входов может быть не рассчитано на российские условия. Потребителям рекомендуется уточнять недостающую информацию у производителей во избежание отказов при непрохождении команд по дискретным входам.

Выходные реле

Несмотря  на очевидные достижения в области высоких потенциалов и сильных токов  в цифровых  реле,  в  большинстве  случаев  по-прежнему  используются   промежуточные  электромагнитные реле. Контактная пара пока еще остается  вне конкуренции как единственное устройство,  обеспечивающее видимый разрыв  в коммутируемой  цепи. К  тому  же это и самое дешевое решение. Как правило, в  цифровых устройствах РЗ применяются несколько  типов малогабаритных  реле:  с  большей  коммутационной  способностью — для  работы  непосредственно в цепях управления  выключателей, с меньшей — для работы  в цепях сигнализации.

Мощные реле способны включать цепи с током примерно 5—30 А, но их отключающая способность обычно не превосходит 0,2 А при постоянном напряжении 220 В. Таким образом, схема  управления  должна  предусматривать  прерывание  тока  в  цепи  электромагнита  выключателя  его  вспомогательным  контактом.  Отключающая  способность  сигнальных  реле обычно не превышает 0,15 А в  цепях постоянного тока напряжением 220 В.

2.Тракт аналого-цифрового преобразования включает мультиплексор U6 и собственно аналого-цифровой  преобразователь (АЦП) — U7(см. рис  1).

Мультиплексор — это электронный коммутатор, поочередно подающий контролируемые сигналы на вход АЦП. Применение мультиплексора позволяет  использовать  один  АЦП (как  правило,  дорогостоящий)  для   нескольких  каналов.  В  АЦП осуществляется  преобразование мгновенного значения входного сигнала в пропорциональное ему цифровое значение. Преобразования выполняются  с заданной периодичностью.

В последующем в микро-ЭВМ по этим выборкам из входных сигналов  рассчитываются  интегральные параметры контролируемых сигналов — их амплитудные или действующие значения.

Аналогово-цифровые преобразователи

Дискретный (цифровой) сигнал, в отличие от аналогового, может принимать лишь  конечное множество значений и определен лишь для  конкретных моментов времени.

Процесс  перехода от  аналогового  сигнала  к  дискретному  называется   дискретизацией  или квантованием  сигнала,  а  устройства,  выполняющие  эту  операцию,  называются  аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). Переход от непрерывного сигнала к дискретному всегда происходит с потерей некоторого количества информации. Конечное число градаций дискретного сигнала обуславливает погрешность квантования по уровню, а одной из причин необходимости  квантования   по  времени  является   то,  что  и  сам  процесс  аналого-цифрового преобразования, и последующий цикл вычислений в  микро-ЭВМ требует определенного времени, по истечении которого можно делать новую выборку из входного сигнала.

Более  того,  при  аналого-цифровом  преобразовании  из  входного  сигнала должны  быть  исключены  все гармоники с  частотой, более высокой,  чем частота  квантования.

В противном случае, при восстановлении сигнала появляется  разностная  составляющая низкой частоты, поэтому на входе АЦП  всегда  устанавливают аналоговый фильтр нижних частот.

В устройствах РЗА применяют АЦП  с частотой выборок  от 600 до 2000 Гц. Более высокая частота выборок используется  в том  случае, когда устройство защиты  обеспечивает  еще  и осциллографирование  аварийного  процесса.  Цифровое  устройство  с  частотой  выборок 2000 Гц эквивалентно осциллографу с полосой пропускания  0—1000 Гц. Для  сравнения отметим,  что  запись  звука  на  компакт-дисках  осуществляется  с  частотой  дискретизации  около 44 кГц, что обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, включая  частоты  свыше 20 кГц.

Второй  важной характеристикой  АЦП  является  разрядность  р  формируемого им  двоичного числа. Для  того, чтобы выяснить каким должно быть значение р, рассмотрим работу АЦП  как некоего "черного ящика" , на вход которого поступает аналоговый сигнал X, а на его цифровых выходах появляется эквивалентное число в виде двоичных сигналов  с двумя возможными уровнями, условно обозначаемыми как 0 и 1. Кстати, представление числа напряжениями или током только двух уровней и делает предпочтительней двоичную систему счисления.

В одной из новых моделей МПРЗ (SIPROTEC 7U6125), рис. 25, все функциональные узлы, кроме блока с входными трансформаторами напряжения и тока, расположены на одной общей печатной плате, причем таким образом, что импульсный источник питания размещен буквально вплотную к центральному процессору, размещенному под коммуникационным модулем, рис. 25. Это единственная подобная конструкция такого рода.

Учитывая высокочастотные электромагнитные излучения импульсного источника питания, правильность такой конструкции вызывает сомнения с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС). Некоторое удивление вызывает также выбранный конструкторами этого МПРЗ способ повышения коммутационной способности контактов миниатюрных реле путем их шунтирования конденсаторами 4,7 нФ, 250 В.

Во-первых, одного только конденсатора не достаточно для повышения коммутационной способности контактов, нужен еще и последовательно включенный резистор.

Во-вторых, номинального напряжения конденсатора 250 В совершенно не достаточно для работы в сети 220 В, где возможны значительные коммутационные перенапряжения.

Резисторы, гасящие большую часть входного напряжения в узле логических входов, расположены с обратной стороны печатной платы. Стабилитроны вместе с транзисторами образуют стабилизатор входного напряжения, позволяющий МПРЗ работать в широком диапазоне входных напряжения (24-250 В). Кроме того, полное отсутствие элементов для защиты от высоковольтных импульсных перенапряжений (варисторов,супрессоров)на входах этого узла, является, существенным недостатком конструкции.

Похожую конструкцию имеют и реле токовой защиты типа 7SJ8032, рис. 26. В отличие от предыдущей конструкции, узел аналоговых входов расположен на общей печатной плате, а центральный процессор — на отдельной плате, размещенной под прямым углом к основной.

3(4).Дисплеи  и  клавиатура являются  непременными атрибутами любого  цифрового  устройства, позволяя  оператору получить информацию от устройства, изменять режим его работы, вводить новую информацию. Используются отдельные светодиодные индикаторы, и табло, и даже графические экраны. Для  простоты будем называть  совокупность  элементов визуального отображения  информации в реле дисплеем.

Очевидно, что дисплей не должен быть дорогим, так как "общение" человека с реле происходит крайне редко. Дисплей реле должен обеспечивать быстрое и однозначное представление информации. Наилучшим образом этим требованиям удовлетворяют простые дисплеи в виде светодиодных индикаторов. С другой стороны, цифровое устройство защиты  — это устройство, которое  способно предоставить  оператору очень большой  объем информации: текущие значения токов  и напряжений электроустановки, их аварийные значения, уставки (а их в цифровых реле может быть  несколько наборов), состояние входов и выходов управления и т. д.

Для  оперативного получения  такого объема информации требуются соответственно и более информативные  дисплеи.

В цифровых устройствах некоторых типов защиты отдельный светодиодный индикатор (или крайний левый разряд  цифрового светодиодного табло) указывает на отображаемый параметр, а численное значение этого параметра выводится в трех правых разрядах цифрового табло. Светодиодный дисплей хорошо заметен, особенно в условиях малой внешней освещенности.

В  более  современных  устройствах  применяются  цифробуквенные  многострочные  табло, что обеспечивает удобство считывания  информации. Такие табло выполняются

на  основе  жидкокристаллических  индикаторов  (ЖКИ).

Основными  недостатками  ЖК-индикаторов  являются  относительно  низкая  контрастность  изображения  и неработоспособность  при  низких температурах.  Однако, невысокая  стоимость  и  легкость  управления  ЖКИ способствует их широкому применению, в том числе и в  устройствах РЗА.

Цифровые реле имеют погрешность 2 — 5%. С учетом этой погрешности и выполняются  дисплеи цифровых реле — с возможностью отображения лишь трех значащих цифр. В цифровых реле используются в  основном два способа представления величин — в именованных единицах (вольтах, амперах, градусах и т. д.) и в относительных. Оперативному персоналу удобнее работать  с именованными величинами, отражающими реальные значения  токов, напряжений и  других  параметров  электроустановки.  Но  это  требует  занесения  дополнительной  информации в реле — коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, а на дисплей  необходимо  дополнительно  выводить   размерность  отображаемой  величины.

Альтернативным  решением  является  представление  всех  величин  в  относительных  единицах или процентах. Чаще всего за базисные единицы  принимают номинальные значения контролируемых величин.

5.Блок  питания (БП) — U5 — обеспечивает  стабилизированным напряжением  все узлы  рассматриваемого  устройства,  независимо  от  возможных  изменений  напряжения  в   питающей сети.

Обычно это импульсный БП от сети постоянного тока. Имеются  также блоки питания от цепей переменного тока и напряжения.

Выполняются на базе высокочастотных инверторов. Схематично такой БП с однотактным инвертором представлена схема импульсного блока питания: Схема управления

с помощью электронного  ключа,  выполненного на транзисторе,  на  первичную обмотку

развязывающего трансформатора  подаются  импульсы  напряжения  с  частотой  несколько десятков килогерц.

Трансформатор, работающий на высокой частоте, получается небольших габаритов, с малым  числом витков в обмотках, но с относительно большой проходной мощностью. Использование широтно-импульсной модуляции при управлении ключом  позволяет поддерживать стабильным выходное напряжение инвертора при изменении питающего напряжения  в широких пределах.

Например, устройства серии MODULEX 3 устойчиво работают при изменении напряжения  от 64 до 300В. Для  исключения повреждения  инвертора при несоблюдении полярности подаваемого напряжения на его входе устанавливается  диодный мост. Емкости накопительных конденсаторов С1 и С2 обычно выбирают из соображения требуемого  сглаживания  пульсации  в  выходном  напряжении  при питании  инвертора от выпрямленного постоянного тока. В некоторых случаях емкости С 1 и С2 увеличивают до уровня, достаточного для исключения  сбоев  в микропроцессорной части при кратковременных понижениях питающего напряжения, возникающих, например, при коротких замыканиях на смежных фидерах в  сети оперативного тока. Отметим, что в БП большое внимание уделяется защите  от  перенапряжений  в питающей  сети и исключению проникновения  помех внутрь устройства.

МП РЗА питаются от источников постоянного, переменного напряжения, а также от источников выпрямленного напряжения в терминалах российского производства. Как известно, длительное допустимое отклонение напряжения питания должно составлять +10…–20% при использовании аккумуляторной батареи     и +10…–15% при использовании выпрямленного оперативного тока, получающего энергию от сети переменного тока 380/220 В.

Однако сеть переменного оперативного напряжения 380/220 В, питаемая от трансформаторов собственных нужд (ТСН), может подвергаться таким же временным перенапряжениям, как и высоковольтная сеть, с коэффициентами временного перенапряжения. Кроме того, при обрыве нулевого проводника в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, при значительной несимметрии фазных нагрузок, фазное напряжение может возрастать до значений линейного, а длительность такого перенапряжения может составлять несколько часов. В таких режимах блоки питания МП РЗА могут повреждаться, если их устойчивость к указанным воздействиям не обеспечивается номинальными параметрами или технологическими запасами.

6.Постоянные и оперативные запоминающиеся устройства.

Для его работы  требуется внешнее запоминающее устройство, где хранится  программа (последовательность  команд),  которую необходимо  выполнить.  В устройствах, работающих  по жесткой программе, какими и являются  реле защиты , программа записывается в постоянном запоминающемся  устройстве (ПЗУ).

Для  хранения переменных и промежуточных результатов  вычислений (данных) применяется оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

Обмен информацией с внешним оборудованием осуществляется  с помощью устройств

ввода-вывода.

Внутренняя память (ППЗУ) в  которую записывается событие с точной  (до 1мс) регистрацией времени событий (аварий).

7. Шкафы МПРЗ

Цифровые устройства компактны. Логика их работы реализуется посредством специального программного обеспечения. Конструктивно они состоят из одного или нескольких микропроцессоров, измерительных преобразователей, дискретных входов и выходных реле.

Это позволяет разместить в одном корпусе различные виды защит и связать их на программном уровне, что приведет к уменьшению расхода металла, кабельной продукции и других материалов на изготовление и установку устройств. При этом также уменьшаются собственное потребление устройств и необходимое место для их установки на пунктах и щитах управления силовым оборудованием. Сокращается объем монтажных работ и ошибки монтажа. Монтаж шкафа и большая часть  его наладки могут быть выполнены  в заводских условиях. Сокращается объем наладки на месте монтажа.

Экономится  площадь  для размещения аппаратуры.

Ранее применявшиеся панели решено заменить шкафами, что также улучшает условия   работы  устройств. Уменьшается доступ  пыли, аппаратура размещается на нескольких уровнях, с сохранением к ней доступа, запирающиеся дверцы шкафа улучшают ее сохранность.

Большинство блоков МПРЗ как зарубежного, так и отечественного производства, вполне ремонтопригодно, так как многие блоки собраны из быстросъемных модулей. Затраты времени на диагностику микропроцессорного устройства защиты и замену в нём неисправного модуля не превышают 2 часа. Однако, неисправный блок (модуль) МПРЗ  стоимостью в одну четвертую - одну пятую стоимости всего МУРЗ и заменить его новым в случае выхода их строя какой-то копеечной детали внутри этого блока  – дело совершенно затратное.

Это и относиться к факторам, сдерживающим широкое внедрение цифровой техники.

8.Современные цифровые устройства, как правило, оснащаются  и коммуникационным портом связи X1 для  связи с другими устройствами.

Достоинством цифровых устройств является  возможность  передачи имеющейся информации в другие цифровые системы: АСУ ТП, персональный компьютер и т. д., что позволяет интегрировать различные системы, экономя на  каналах  связи,  затратах  на  предварительную  обработку  сигналов  и  т.  п.

Коммуникационный порт — необходимый элемент для  дистанционной работы  с данным устройством.

Рассмотрим конкретнее связь с внешней цепью управления.

Связь с АСУ ТП

Цифровые устройства  РЗ  сегодня  становятся  частью  автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП ).

Главными функциями АСУ  ТП являются отображение технологического процесса (на мнемосхемах, в  средствах сигнализации об аварийных ситуациях и т. п.), ведение отчетов  и обеспечение связи оператора с управляемым им процессом. АСУ ТП являются  системами реального  времени и в  настоящее время строятся на основе персональных и специализированных устройств,  с  помощью  которых обеспечивается  связь  с датчиками  информации,  обработка получаемой информации  и представление ее в удобном виде для  диспетчерского управления.

С позиций АСУ ТП цифровые устройства РЗ являются оконечными устройствами, т. е. терминалами. Поэтому иногда цифровые устройства РЗ называют релейными терминалами.

Программное обеспечение для АСУ  ТП  непрерывно совершенствуется. Рабочие программы АСУ ТП  создаются из готовых библиотечных функций с использованием простых языков программирования. Например, создание рабочего окна на экране включает:

создание статического изображения  рабочего окна;

формирование динамических объектов рабочего окна;

обработку информации: формирование отчетов , построение трендов и т. д.

Тренд — это графическое отображение изменения  параметра процесса во времени.

Поэтому  микропроцессорные  устройства  РЗА  снабженные  интерфейсом  связи  для передачи информации.

Для  передачи  информации  от  устройств  РЗА  обычно  используются  интерфейсы трех типов:

- RS232,

- RS485,

- ST коннектор для подключения  опто кабеля.

Интерфейс RS232 обеспечивает дальность передачи информации до 20 метров.

RS485 –до 1200 метров  по  витой  экранированной  паре  без  дополнительного  усиления. С дополнительным   промежуточным  усилителем  дальность  связи  может  быть  увеличена вдвое. При применении кабеля соответствующего типа дальность  связи по опто кабелю составляет  до 15 км.

Кроме  того,  дальность  связи  по  интерфейсу RS232 может  быть увеличена за счет применения схемы передачи RS232/опто - опто кабель - опто/RS232.

Применение  интерфейсов  RS232 и  опто  предполагает  построение  системы   сбора

информации от каждого устройства (по выделенной линии) к  центральному устройству

(концентратору).

Тогда  как  применение  интерфейса RS485 позволяет  осуществить параллельное  подключение  до 32 устройств  к  одной ветви. Правда,  при этом  скорость передачи информации особенно по опто кабелю существенно больше, чем по витой паре.

Так  скорость  передачи информации  по  интерфейсу RS485 обычно  не  превышает 38,4 Кбит с, хотя  некоторые протоколы  (например, K-Bus)обеспечивают  и более высокую скорость передачи – до 64 Кбит с.

Информация  для  передачи на верхний уровень  управления  в устройствах РЗА хранится обычно в оперативной памяти и считывается  по запросу с верхнего уровня  управления  – контроллером  или рабочей станцией объекта.

Кроме типа интерфейса существенную роль на возможность получения информации от устройства  РЗА  является  протокол связи. Т .е. вышестоящее устройство должно «уметь разговаривать» с устройством РЗА на одном языке.

Наиболее распространенные протоколы  для  связи с микропроцессорными устройствами

РЗА это:

- Modbus,

- Frofibus,

- SPA bus,

- DNP 3.0,

- IEC (МЭК) 60870-5-103.

Самоконтроль, Самодиагностика и тестирование МП РЗ

Встроенный регистратор аварийных и эксплуатационных событий позволяет записывать все сообщения о работе устройства в нормальном и аварийном режимах, а также осциллограммы этих событий. Это дает возможность проводить более точный анализ работы защит и аварийных ситуаций в целом.

1.ОПЕРАТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВОК И ПАРАМЕТРОВ

Программное обеспечение позволяет производить изменение уставок и настроек, а также перепрограммирование функций защиты без изменения в схемах устройств. Встроенный регистратор аварийных и эксплуатационных событий позволяет записывать все сообщения о работе устройства в нормальном и аварийном режимах, а также осциллограммы этих событий. Это дает возможность проводить более точный анализ работы защит и аварийных ситуаций в целом.

Специальное программное обеспечение позволяет производить задание параметров устройства, а также считывание сообщений и данных с помощью портативного компьютера. Это дает возможность не только ускорить процесс изменения уставок и параметров устройства, но и также сохранять все данные в электронном виде с возможностью последующего вывода на печать. Поднять на новый более высокий уровень культуру эксплуатации энергетического оборудования

2.Неисправность тракта аналого-цифрового преобразования с большой глубиной охвата входящих в него узлов обнаруживается  путем периодического считывания  опорного (неизменного по времени)  напряжения.

Если микропроцессор (МП) обнаруживает расхождение между последним и ранее полученным  результатом, то он формирует сигналы  неисправности.

Исправность ОЗУ проверяют, записывая  в ячейки заранее известные числа и сравнивая результаты , получаемые при последующем считывании.

Рабочая  программа, хранимая  в ПЗУ, периодически рассматривается  МП как  набор числовых кодов. МП  выполняет их формальное суммирование, а результат сравнивает с контрольной суммой, хранимой в  заранее известной ячейке. Целостность обмоток  выходных реле проверяется  при кратковременной подаче на них напряжения  и контроле обтекания их током. Периодически выполняется самотестирование МП, измеряются  параметры блока питания  и других важнейших узлов  устройства.

3.На  случай  выхода  из строя  самого  МП,  осуществляющего  самоконтроль,  в  цифровых  устройствах предусматривается  специальный сторожевой таймер "watch dog". Это несложный и очень  надежный узел. В нормальном режиме МП посылает в этот узел импульсы  с  заданным  периодом  следования.  С   приходом  очередного  импульса  сторожевой таймер начинает отсчет времени. Если за отведенное время  от МП не придет очередной импульс,  который  сбрасывает таймер  в исходное состояние,  то таймер воздействует  на  вход возврата МП в исходное состояние. Это вызывает перезапуск  управляющей программы. При неисправности МП  "зависает", устойчиво формируя 0 или 1. Это  обнаруживает сторожевой таймер и формирует сигнал тревоги. При необходимости блокируются наиболее ответственные узлы устройства защиты.

Безусловно, тестирование не может обеспечить 100 % выявления внутренних дефектов изделия. Глубина тестирования  целиком находится  в компетенции разработчика, так как  тестирование выполняется с учетом особенностей конкретного устройства и, в общем случае, неизвестна  пользователю.  Реально  тестированием  удается   охватить  примерно 80—95 % всех

элементов  изделия. Поэтому роль контроля гос-ва за предприятиями, производящими комплектующие и сами терминалы, за их качество, несомненна, нужна, так как цена неправильной работы релейной защиты очень высока.

Следует также представлять себе, что если защита в процессе контроля  выявила  неисправность, то оборудование оставлено без защиты . Поэтому в силе должны быть оставлены  требования  о ближнем и дальнем резервировании.  Т.е. следует позаботиться о резервной защите на ответственных элементах, особенно  в случаях, когда дальнее резервирование неэффективно.

Например, единственное МПРЗ типа М-3430, обеспечивает полную защиту генератора электростанции от всех возможных аварийных режимов, совмещая функции 14 отдельных реле защиты! (Защита от перевозбуждения генератора, ДЗ, Реле пониженного напряжения, реле направления мощности, ТО, реле частоты и др.). Казалось бы удобно?! Так оно и есть – но в этом плюсе кроется огромнейшая опасность. Можно себе только представить, что произойдет, если в аварийном режиме откажет какой-нибудь общий для всех этих реле узел из-за повреждения какой-то копеечной детали: генератор попросту окажется ВООБЩЕ БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ!

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ  АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

При расследовании случаев нарушения нормального режима очень  важно иметь ин-

формацию о том, как началось  и как  развивалось нарушение.  Информацию о том, какие устройства защиты  и автоматики сработали, персонал получает  по электромеханическим указателям (блинкерам), которые, согласно требованиям ПУЭ, устанавливаются   на  каждом устройстве защиты и автоматики.

Указательное реле (ЭС-21, РУ-21, РЭУ-11) имеет флажок, который выпадает после подачи тока (напряжения) на катушку реле и остается в  этом положении до его возврата вручную.  После записи выпавших флажков их поднимают в исходное положение. Реле снабжены контактам,  которые замыкают цепь  сигнализации в выпавшем положении и выдают сигнал на щит управления.

На  микроинтегральных  и  некоторых  простых  микропроцессорных  устройствах  защиты   для целей  информации  используются  светодиоды.  загорающиеся  при  срабатывании  соответствующих им устройств защиты и остаются  гореть  до их квитирования  кнопкой на передней панели или дистанционно, подачей напряжения на дискретный вход.

Более сложные микропроцессорные устройства, которые имеют много функций, используют внутреннюю память (ППЗУ) в  которую записывается событие с точной  (до 1мс) регистрацией времени события. Эта информация  сохраняется длительно,   так как память может сохранить множество событий - 100, 1000 и более. если эта память переполняется  обычно последняя информация  вытесняет первую.

Информация  с помощью блинкеров (светодиодов) не привязана ко времени и фактором времени является время  записи события  в оперативном журнале. Это не дает возможности оценивать последовательность, что затрудняет анализ произошедших нарушений. Зная  точное время  каждого события, можно представить   в  каком порядке работали те или другие устройства и, таким образом, выявить  последовательность событий, что очень важно для  анализа аварии.

Существенным дополнением к  информации о происшествии являются  осциллограммы , с помощью которых можно установить порядок развития  повреждения, величину тока и напряжения, фазу, длительность протекания тока, переход короткого замыкания  из одного вида в другой.   Для этого уже длительное время  используются регистрирующие приборы  и автоматические осциллографы.

Регистрирующие приборы  в состоянии записать только относительно медленно протекающие процессы , но они беспомощны в  случае, если необходимо записать, например короткое замыкание, отключенное быстродействующими защитами. Поэтому регистрирующие приборы дают  в   основном  статистические  сведения ,  и  записывают  процессы ,  длящиеся  минутами. Один  час  времени  на  ленте  регистратора обычно  занимает 60 мм, т.е.  скорость  протяжки равна 1 мм в минуту. Зато такой ленты хватает на 1 неделю, после чего ее нужно заменить на новую. Существовали регистрирующие приборы с ускорением, при аварии происходило ускорение записи в  несколько десятков  раз. Удавалось  даже записывать синусоидальный ток и напряжение.

На смену регистрирующим приборам  пришли автоматические осциллографы, записывающие непосредственно синусоидальный ток  и напряжение, а также  переходные процессы, проходящие в электрических цепях.  В основу осциллографа был положен светолучевой принцип: в магнитном поле находилась катушка через которую протекал исследуемый ток. К катушке было прикреплено зеркальце, которое отбрасывало  луч  света на специальный фотоматериал, который  протягивался  перед зеркалами. Это изделие называлось  вибратором.

Автоматический осциллограф Н -11 использовал  35 мм фотопленку и имел 8 шлейфов (вибраторов). В настоящее время такие осциллографы  уже не используются.  Автоматический осциллограф Н-13 использует  фотобумагу шириной 120мм и имеет  12 шлейфов  (вибраторов). Такие осциллографы  широко применяются и в настоящее время совместно с электромеханическими защитами.

Осциллограф управляется  специальным пусковым устройством, например УПО1.

Это устройство  пускает  осциллограф  при  появлении  несимметрии  или  глубокой  посадке  напряжения. Осциллограф оснащен часами, которые под управлением того же пускового устройства фотографируются  на бумаге.

Процесс записи осциллограммы происходит следующим образом:

Вибраторы  постоянно находятся  под током и напряжением, однако бумага остановлена, и лампа осциллографа не горит. При появлении пускового сигнала или несимметрии напряжения  загорается лампа и разворачивается  механизм протяжки; для  преодоления инерции, а значит и задержки в  отображении сигнала, лентопротяжный механизм и электролампа форсируется   за счет кратковременной подачи повышенного напряжения.  С помощью таких мер обеспечивается начало записи  через 20-40мс  после  начала  процесса.  Фотобумага  протягивается   со  скоростью 200-400мм в  сек.  После окончания  процесса фотобумага останавливается, гаснет лампа осциллографа, происходит короткая  протяжка, после чего включается  освещение часов, часы фотографируются, еще одна короткая протяжка подводит под шлейфы  осциллографа не засвеченный участок фотобумаги.

Осциллограф готов  к  следующей записи после этого кассету с фотобумагой вынимают, и после проявления и высыхания, осциллограмма готова для анализа. Изображение представляет собой синусоиды, размах которых измеряется , умножается на коэффициент, после чего определяются   величины токов и напряжений. Осциллограф также фиксирует переходные процессы в  токах и  напряжениях, что иногда бывает очень важно для анализа.  В состав  пускового устройства входит 2 реле времени; одно из них ограничивает время  записи аварийного процесса, а второе - послеаварийного. Первое реле времени обеспечивает экономию бумаги, в случае если пуск осциллографа длительный и достаточно более короткой записи. Второе реле обеспечивает запись  паузы между событиями. Например: паузы

АПВ. В кассету входит 20м фотобумаги, что дает возможность записи до 100сек при скорости записи 200мм/сек.

Как  уже говорилось, несмотря на принятые меры по форсировке пуска начало записи задерживается на 20-40мсек. Таким образом, само начало процесса не видно, а оно часто очень важно для  представления как началось  повреждение, что позволяет судить  о его причинах.

Было бы  очень важно судить о состоянии сети  и режиме,  предшествовавшем аварии. Поэтому  были  разработаны   специальные  приставки  для   предварителной  записи  аварийного процесса.  Чаще всего для этого использовался магнитный барабан вращавшийся  непрерывно, на который записывался процесс. Пока место с записью на барабане  проходило от записывающей до воспроизводящей головки, проходило время, которое и являлось  временем задержки записи на осциллограф. С  воспроизводящей головки запись  происходила уже на осциллограф. Барабан вращался  непрерывно, и на вход осциллографа постоянно подавались

задержанные во времени токи и напряжения. При возникновении аварии пускался осциллограф и производил запись, задержанную во времени. Затем запись на барабане стиралась и снова место записи подавалось под записывающую головку. На таком принципе работал специально выпущенный для этой цели осциллограф с предварительной записью Н-22.

По мере развития  электронной техники для  этой цели начали применять специальные линии задержки, которые делали то же самое,  но без участия сложного механизма.

Автоматические  светолучевые  осциллографы   имеют  очевидные  недостатки,  связанные  со сложной механикой, оптикой. От момента события  до его анализа проходит время нужное для доставки  экспонированного фотоматериала  в лабораторию, его  проявки  и  просушки. После чего, через несколько часов, можно приступить к  анализу события. Фотобумага стоит достаточно дорого, и большая  часть ее расходуется  зря, т.к. только некоторые записи нужны для анализа. Поэтом с появлением  микропроцессорной техникой появились и цифровые регистраторы.

Первое  и  самое главное  касается  микропроцессорных защит, которые,  как  правило,  имеют встроенные функции  регистраторов  дискретных сигналов и осциллографов. Все события  записываются в память и могут быть в любой  получены  из устройства либо непосредственно от  реле, либо дистанционно через локальную сеть, модем или даже интернет. Поэтому анализ происшествия может быть начат немедленно из любого места. Событие четко привязывается

по времени, что облегчает сопоставление данных,   взятых из разных устройств  и объектов.

Исключается необходимость замера величин, их пересчет. Это все делает компьютер, выдавая на экран уже рассчитанные данные.  После заполнения памяти первое событие замещается  последующим,  поэтому исчезает возможность потери информации из-за  переполнения памяти, а ее достаточный объем позволяет записать нужные процессы полностью. Само собой разумеется, осциллографы оснащены предварительной записью.

Электромеханические и аналоговые устройства таких возможностей не имели и поэтому для них разработаны  и выпускаются   цифровые  регистраторы,  имеющие  все  перечисленные преимущества цифровых устройств.  В  настоящее время  ведется целенаправленная  работа по замене светолучевых осциллографов цифровыми регистраторами.

Проблемы измерения. Специальные ТТ.

Основная погрешность измерения токов составляет от 1 до 5%, а напряжения – 0,5–5%. Другие показатели функций измерения не приводятся. Но и в правовом, и в техническом отношении функции измерения в МП терминалах могут служить только для индикации электрических величин, а не для их измерения. Производители МП РЗА в функции измерения включают измерение токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощности, счетчиков активной и реактивной энергии и даже предлагают отказаться от измерительных приборов. При этом игнорируется ряд очевидных фактов, делающих такие предложения неправомерными:

Для использования МП РЗА для цепей измерения, они, включая каналы передачи данных, должны пройти метрологическую аттестацию, быть в Госреестре измерительных средств РФ и проходить периодическую проверку метрологических характеристик. Если все эти требования будут выполнены, возникает проблема наличия и подключения подменных защит на энергообъекте на время изъятия МП защит, проходящих метрологическую проверку.

Если даже класс точности при измерении электрических величин самими МП РЗА соответствует метрологическим требованиям, в особенности для коммерческого и технического учета электроэнергии, точность измерений не обеспечивают ТТ классов точности 5Р и 10Р, используемых для подключения устройств РЗА.

Подключение МП РЗА к ТТ, служащим для целей измерения, как указывают разработчики ТТ, недопустимо из-за их быстрого насыщения при первичных токах выше номинального по условиям обеспечения безопасности приборов . 
       В результате при больших кратностях токов КЗ защиты могут отказывать в действии из-за больших токовых погрешностей таких ТТ, могущих превышать 50%. В особенности это касается устройств, токовые измерительные органы которых реагируют только на 1ю гармонику основной частоты, значение которой при насыщении ТТ быстро уменьшается по отношению к полному действующему значению вторичного тока ТТ.

     Таким образом, функция измерения электрических величин в МП РЗА может использоваться только для целей индикации этих величин при осциллографировании, анализе аварийных ситуаций и т.п., но не для их измерений вместо измерительных приборов.
     Для возможности использования МП РЗА вместо измерительных приборов они должны дополнительно, помимо ТТ для защиты, подключаться к ТТ, служащим для целей измерения, а электрические величины для целей измерения должны обрабатываться в МП устройствах независимо от обработки сигналов для целей защиты. Такое разделение функций измерения и защиты потребовало бы дополнительной обработки нескольких аналоговых сигналов, что в ряде случаев может потребовать увеличенной производительности МП. При этом, безусловно, должны выполняться требования о метрологической аттестации.

     Оптимальным выходом из положения была бы разработка специальной новой серии ТТ для МП РЗА, объединяющих в себе функции как измерения, так и защиты. Такие ТТ должны иметь высокий класс точности до номинальных значений тока и большие значения тока номинальной предельной кратности. Однако подобная разработка, как с технической, так и с финансовой точки зрения в условиях России проблематична из-за дальнейшего дробления электроэнергетики и отсутствия мощных компаний, способных обеспечить инвестирование такой разработки

Помехозащищенность и ее проблемы в эксплуатации МПРЗ

Традиционные системы релейной защиты строятся так, что в них практически отсутствуют физические каналы связи между устройствами, размещенными на удаленных элементах электрической системы. Используются в основном логические связи, организованные на стадии проектирования РЗА за счет выбора параметров срабатывания отдельных устройств РЗА. Эти связи не подвержены влиянию внешних электрических и электромагнитных помех и работают в любых сложнейших условиях. Защищенность системы РЗА от внешних помех особенно важна, т.к. наиболее ответственные периоды работы РЗА совпадают по времени с интенсивными переходными процессами в электрической системе. Действительно, при КЗ, когда релейная защита должна работать безошибочно и с наибольшей точностью, электромагнитная обстановка значительно ухудшается. В этих условиях возрастает вероятность сбоев в любых физических каналах связи.
      Таким образом, электромагнитную совместимость можно признать одним из значимых факторов, снижающих надежность и достоверность работы цифровых систем РЗА."

Микропроцессорные терминалы подвержены влиянию электромагнитных помех, поступающих «из воздуха», по цепям оперативного тока, цепям напряжения и трансформаторов тока. Отмечались случаи ложного срабатывания защиты, например при включении рядом с ней мобильного телефона!!!

Помехозащищенность  — это  способность  аппаратуры  правильно  функционировать  в   условиях электромагнитных помех. Необходимая  помехозащищенность обеспечивается  только при комплексном решении ряда вопросов, как -то:

обеспечение должного  превышения  уровней информационных сигналов  над уровнем

помех. В этой связи в энергетике используются  сигналы  с номинальными уровнями 1 А

и более, 100 В и выше;

правильная  прокладка линий связи датчиков  информации с устройствами РЗ, а при необходимости — защита линий связи от действия  помех и подавления самих помех;

Если решение последнего вопроса находится  исключительно в  велении разработчиков  аппаратуры, то вопросы защиты каналов связи от помех должны  решаться на стадии проектирования и в ходе эксплуатации системы  защиты.

Проникновение помех в  реле и линии связи

Как правило, входная часть  устройства защиты рабочий сигнал передается  по двухпроводной линии в  виде разности потенциалов  или  током. Обычно входным  воспринимающим  элементом  устройства является  промежуточный трансформатор.

Как уже отмечалось, трансформатор обеспечивает одновременно  и  преобразование  подводимых  сигналов,  и  гальваническое  разделение  внутренних  и

внешних цепей.

Помехи  могут  наводиться   как   между  проводами  линии  связи (помехи  дифференциального или поперечного вида), так и между любым проводом линии и землей (синфазные или продольные помехи).

Казалось  бы, синфазные помехи не опасны для дифференциальных приемников. Однако, это не совсем так. Проникая  внутрь  устройства по паразитным емкостным связям, эти помехи затем могут накладываться  на рабочий сигнал, который внутри устройства, как правило, является  синфазным и передается относительно общей шины нулевого потенциала. Поэтому конструкторы  аппаратуры применяют меры, чтобы  максимально  ослабить паразитные (емкостные) связи между первичной обмоткой промежуточного трансформатора и элементами внутренней схемы устройства.

Что касается  дифференциальных  помех, то  наиболее  действенным  способом является максимальное ограждение линий связи от воздействия  источников  помех, если источник помехи неустраним. Для  этого необходимо знать, как помехи попадают в линию связи.

Принято различать  гальванический, электростатический  и  индуктивный  пути проникновения помех из одной электрической цепи в  другую.

Гальваническая  связь — это непосредственная  связь цепи  приемника  полезного  сигнала с цепью, где расположен источник помехи. Чаще всего этот путь  возникает из-за наличия  общего проводника в  рассматриваемых цепях. Принято считать, что "земля " во всех точках имеет потенциал, равный нулю. Это неверно. Источники  мощных сигналов создают большие токи, протекающие по земле. Например, это наблюдается  при замыканиях на землю в сетях с эффективно заземленной нейтралью или при проведении электросварочных работ.

Кардинальное решение проблемы  защиты  от проникновения  помех по земле — это заземление слаботочных цепей только в одной точке!

Электростатическая  (емкостная)  связь  электрических  цепей.  Паразитная   связь  этого  вида главным образом возникает в  схемах с контурами с большим сопротивлением, когда проводники таких цепей генерируют и воспринимают электрические поля. Помехи между цепями такого  рода  еще  называют  перекрестными.  Наиболее  неблагоприятным  случаем  является близкое расположение проводников  разных цепей на значительном расстоянии.

Эффективные  способы  борьбы   с  помехами  этого  рода — скрутка  проводов  и  применение электростатических экранов. Скрутка способствует выравниванию емкостей между проводами, т. е. стремлению   к нулю, а экранирование уменьшает емкость  связи как таковую. Отсюда следует, что нежелательно использовать для образования  канала связи жилы из разных кабелей.

Индуктивная связь. Этот тип связи характерен для  цепей с малым сопротивлением. Чаще всего индуктивная связь  проявляется  при замыкании на землю и трехфазных сетях. При междуфазных КЗ  внешнее поле трехфазной линии относительно мало, вследствие близкого расположения проводов  и равенства нулю суммы фазных токов. При замыкании на землю образуется  контур протекания тока  больших геометрических размеров. В  сетях  с эффективно  заземленной нейтралью в  таких контурах протекают очень  большие токи, наводя помехи в рядом расположенных электрических цепях. Как  и в случае емкостной связи цепей, уровень  наводимой помехи определяется  разностью взаимоиндукции проводов слаботочной цепи по  отношению  к  сильноточному  контуру.  Наибольший  уровень  наводимой помехи  наблюдается в контуре с малым  сопротивлением. Для борьбы с помехами, наводимыми за счет индуктивной связи, используют все мероприятия, рассмотренные для случая электростатической связи.

Как видно, помехи попадают на линию связи разными путями. В реальной ситуации проявляются  одновременно все виды паразитной связи.

Эффективность экранирования кабелей  связи

Волоконно-оптические системы  связи стали развиваться с начала 70-х годов. Им предшествовало появление в начале 60-х годов  лазера — мощного инструмента для передачи информации. Однако естественная среда — атмосфера оказалась нестабильной для  организации связи в оптическом диапазоне. Способствовало развитию волоконно-оптических систем и уже отлаженное к этому времени производство сверхчистого кремния, необходимого для получения высококачественного кварцевого стекла.

С 1978 года волоконно-оптические системы  начали  использоваться  и  для  коммерческих  целей.  В настоящее  время   эта  отрасль бурно развивается.

Экранирующее действие металлической оболочки  кабеля  объясняется  тем, что в ней наводятся токи, создающие поле, которое компенсирует вызывающее их внешнее поле.

Несмотря  на очевидные достоинства ферромагнитных экранов, на практике применяют  экраны  из хорошо проводящих материалов, так как  магнитная  проницаемость ферро-

магнитных веществ сильно зависит от напряженности внешнего поля. При насыщении ферромагнитного экрана его экранирующие свойства резко ухудшаются.

Хотелось бы отметить, что в  системах зашиты  на базе электромеханических реле не использовались  экранированные  кабели.

Результат недостаточной ЭМС - физическое разрушение
Неправильная работа РЗиА по причине недостаточной ЭМС, по данным «Мосэнерго», составляет до 10% от всех случаев ложной работы и касается в основном только РЗиА на микроэлектронной  и микропроцессорной  элементной базе.
Столь высокий процент случаев неправильной работы по причине недостаточной ЭМС вызван тем, что чувствительность к электромагнитным помехам РЗиА на МП элементной базе на несколько порядков выше, чем у их традиционных электромеханических аналогов, т.е. проблема ЭМС носит физический характер.
Для нарушения работы электромеханического реле требуется энергия  в 10000 раз большая(0,001 Дж),чем энергия  для нарушения работы интегральных микросхем.

Микропроцессоры требуют обязательной ЭМС 
В то же время мировая и отечественная практика свидетельствует, что будущее за РЗиА на МП элементной базе. Процесс замены электромеханических на МП РЗиА необратим, и если не уделять внимание проблеме ЭМС, то полная замена на РЗиА со столь высоким процентом неправильной работы грозит обернуться катастрофой. Чтобы этого не произошло, необходимо организованное и продуманное управление набравшим силу процессом перехода на МП РЗиА, в том числе и решение проблем обеспечения ЭМС для МП РЗиА.

Практика подтверждает...
В практике ОАО «Мосэнерго» накопилось уже достаточно подтверждений существования электромагнитных помех и их негативного влияния на работу МП РЗиА. Пожалуй, наиболее наглядно это показывает опыт включения МП защит фирмы «SIEMENS» на ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» по проекту, выполненному институтом «Атомэнергопроект». При проектировании никак не были учтены требования ЭМС. Вследствие помех только за период с августа по декабрь 1999 года зарегистрировано более 400 ложных информационных сигналов по дискретным и аналоговым входам. И это далеко не полная информация. Вот еще один пример: на одной из ПС ОАО «Мосэнерго» при коммутации элегазовым разъединителем 110 кВ ложно сработала дифференциальная защита трансформатора с реле ДЗТ-21 из-за пробоя транзистора в реле. В документации на реле ДЗТ-21 отсутствуют сведения о какой-либо проверке реле на ЭМС. И большое количество таких неиспытанных реле сейчас находится в эксплуатации. Можно привести еще много подобных примеров. Как же с этим бороться?
       Мировая практика показывает, что проблему обеспечения ЭМС РЗиА на МП элементной базе необходимо решать комплексно. Требования ЭМС должны учитываться фирмами-производителями УРЗиА при разработке устройств, проектировщиками при выполнении проектов, монтажниками при реализации проектов и эксплуатационниками при приемке энергообъекта. Кроме этого, должен осуществляться контроль соблюдения требований ЭМС в течение всего срока жизни энергообъекта.
       Но прежде всего, необходимо, чтобы РЗиА было испытано на воздействие электромагнитных помех. Т.е. только зная, какие уровни электромагнитных воздействий не нарушают нормальную работу РЗиА, можно обеспечить соответствующую электромагнитную обстановку на энергообъекте. В зарубежной практике такие испытания проводят не только для РЗиА, но и для первичного оборудования электроустановок и вообще для всех устройств, начиная от игрушек, в которых используется электричество. Первичное оборудование электроустановок проверяется на допустимый уровень генерации (излучения) помех. 


Инженерные методики могут решить проблему ЭМС.
Для решения проблемы ЭМС необходимо разработать и широко внедрить инженерные методики, которые сможет быстро освоить и свободно применять проектный и эксплуатационный персонал на местах. По нашему мнению, необходимо в первую очередь решить следующие вопросы:
1. Добиться, чтобы ни одно новое устройство не устанавливалось на энергообъектах России без испытаний на помехоустойчивость по ГОСТ 29280-92 (МЭК 1000-4-91) в полном объеме. 
2. Разработать компьютерные программные комплексы для учета требований ЭМС при проектировании и в эксплуатации. 
3. Учитывать требования ЭМС при разработке и внедрении оборудования первичной коммутации и при проектировании не использовать аппаратуру первичной коммутации, генерирующую электромагнитные помехи с уровнем, превосходящим требования МЭК. 
5. Решить вопрос обеспечения эксплуатационного персонала энергосистем аппаратурой для контроля ЭМС на энергообъекте и методиками ее применения.
Необратимый процесс внедрения МП защит требует выполнения предложенного плана работ в самые сжатые сроки. Разработанные программы и типовые работы необходимы проектным организациям для обеспечения ЭМС на строящихся и проектируемых энергообъектах. Аппаратура необходима эксплуатации для контроля уровня помех на конкретном энергообъекте. Благодаря этому все работы по ЭМС должен выполнять персонал, проектирующий и эксплуатирующий РЗиА. А это, в свою очередь, даст возможность решить проблему ЭМС МП  РЗиА в энергетике России.

Плохие контуры заземления - основа проблем с ЭМС
В свое время на одной из наших крупных подстанций 500 кВ в Бугульме случались всевозможные неприятности, происхождение которых долгое время нам не удавалось определить. 
Допустим, при близком однофазном коротком замыкании вдруг «выпадал» блинкер защиты, совершенно не имеющей к этому короткому замыканию никакого отношения. Или срабатывал отсечной клапан трансформатора, который тоже с этим никак не связан.
Еще на группе выходных реле в одной из катушек мы обнаружили множественный разрыв. Но как в катушке могло получиться хотя бы два разрыва? Ведь после первого же обрыва катушка попросту должна перестать работать, по ней ток не потечет. Причем эта катушка находилась в выходном реле несработавшей защиты.
После консультаций со специалистами главной версией стала связь с кратковременными перенапряжениями, которые попадали на эту катушку. Перенапряжения импульсно прикладывались к обмотке, повреждая ее в местах пайки или соединений. Причем вполне возможно, что измерялись они киловольтами и место уже существующего пробоя пробивалось еще и еще раз.
Как выяснилось, эти перенапряжения были связаны с плохими контурами заземления. Это и есть главная проблема ЭМС. Плохое заземление на подстанции создает не только высокие остаточные напряжения, но и даже достаточно большое шаговое напряжение.
С точки зрения релейной защиты сейчас начинают возникать неприятности, которых раньше, применяя электромеханические реле, мы не имели. 
С появлением микропроцессоров, которые имеют малое напряжение повреждения, проблема плохих контуров заземления обострилась. Даже с  финансовой точки зрения. Допустим, сгорели три недорогих катушки реле, мы новые поставили. А если сгорит микропроцессорное устройство стоимостью десятки тысяч долларов?


       Аппаратура, выполненная в соответствии с зарубежными разработками, не будет автоматически удовлетворять отечественным требованиям в части помехоустойчивости, разработанным с учетом специфики имеющихся объектов.

Импортные микропроцессорные терминалы в большинстве случаев предъявляют повышенные требования к параметрам контура заземления, в частности требуют низкого импульсного сопротивления этого контура. На Западе принято для таких устройств монтировать свой собственный контур заземления. В российских условиях многие отказы в функционировании таких защит связаны с наведенными в контуре заземления импульсными помехами.

Внедряемые на высоковольтных подстанциях (ПС) полупроводниковые, микроэлектронные, микропроцессорные системы РЗА, ПА, связи и АСУ ТП имеют пониженные уровни изоляции входов-выходов, низкие стандарты передаваемых сигналов и предъявляют жесткие требования к защите от электромагнитных воздействий аппаратных средств, цепей их коммуникаций и питания. На большинстве ПС такие системы, как правило, несовместимы с высокими уровнями электромагнитных помех во вторичных цепях. Попытки их использования без усиления электромагнитной защиты самих систем и цепей их коммуникаций часто приводят к отказам. Наблюдаются пробои изоляции, выгорание монтажа, повреждения полупроводниковых элементов, микропроцессорных систем, сбои в работе и ложная работа систем автоматики, связи и управления.
       Очень высокие воздействия могут быть при КЗ, при работе разрядников, но такие коммутации однократны, что снижает их опасность для вторичных цепей. При работе разъединителей такие перенапряжения достаточно высокой кратности генерируются многократно за одну коммутацию. Это дает основание рассматривать коммутацию разъединителя как основную расчетную при оценках опасных и мешающих влияний на вторичные цепи.  Даже при идеальном однократном экранировании  наводки представляют опасность для электронных схем и на порядок превышают допустимые нормы по условиям бессбойного функционирования полупроводниковых и микропроцессорных систем. В реальных условиях  при наличии нагрузок, удалений кабеля от заземленных поверхностей наводки увеличиваются на порядок и более.

В целом ... электромагнитную обстановку для вторичных цепей ПС 220 кВ и выше с точки зрения функционирования современных систем РЗА, ПА, связи и АСУ ТП признать удовлетворительной нельзя!

Для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей необходимо резко повысить уровень их электромагнитной защиты".

Ситуация осложняется тем, что многие наблюдаемые сегодня тенденции повышают вероятность воздействия на МП аппаратуру опасных уровней электромагнитных помех.
      На практике приходится сталкиваться со случаями, когда, например, короткие замыкания по стороне 110 кВ вызывали ложную работу защит по стороне 330 кВ, а помехи при коммутациях по одному классу напряжений проникали (через общие цепи оперативного тока) на входы аппаратуры РЗА, работающей по другому классу напряжения.

Статистика отказов

Процент отказа некоторых микропроцессорных терминалов отечественного производства достигает 5%, что в 10 раз превышает аналогичную величину для панелей на электромеханических реле.

Массовое внедрение микропроцессорных терминалов в эксплуатацию, на мой взгляд, невозможно без детального анализа их эффективности и надежности. Вместе с тем в России в течение нескольких последних десятилетий такие работы практически не финансировались. Те наработки, которые были сделаны, не в состоянии адекватно отразить особенности микропроцессорных защит

Справедливости ради следует отметить, что и в развитых странах Запада переход на современную элементную базу, связанный, как правило, с усложнением схемы и конструкции устройств и панелей РЗ, также сопровождался существенным увеличением количества отказов в функционировании.

Там в конце прошлого века процент неправильных действий устройств релейной защиты, выполненных на электромеханических реле, составлял 0,1%

(в России для аналогичного оборудования – 0,4 …0,6%),

для реле на базе интегральных микросхем – 0,3%

(в России для различных шкафов и панелей 2,3…10%),

для защит на базе микропроцессоров – 5%"

Для наглядного примера, проанализируем статистическими данными по отказам реле защиты за 2007—2008 года одной из Западных энергокомпаний.

| Параметр / Вид реле | Электромеханические |  | МП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Общее количество реле в эксплуатации | 2312 |  | 3787 |  |
| Количество повреждений | 1 | 4 | 43 | 51 |
| Относительное количество повреждений1, % | 0,043 | 0,173 | 1,135 | 1,347 |
| Среднегодовое относительное количество повреждений2, % | 0,11 |  | 1,24 |  |
| Годовая интенсивность отказов3 | 1 |  | 11,3 |  |

1Относительное количество повреждений — отношение количества повреждений реле данного типа к общему количеству реле этого типа, находящихся в эксплуатации.

2Среднегодовое относительное количество повреждений — среднее за два года (2007-2008) количество относительных повреждений.

3Годовая интенсивность отказов — отношение среднегодового относительного количества повреждений реле различных видов к такому же показателю для электромеханических реле (принятому за 1).

Вывод из исследования по отказам следующий:

- Годовая относительная интенсивность отказов микропроцессорных реле защиты намного выше, чем электромеханических.

- Годовая относительная интенсивность отказов релейной защиты существенно возросла в последние годы в связи с использованием микропроцессорных реле новых типов. То есть, за последние годы имеет место тенденция снижения надежности МПРЗ.

В действительности же, ничего необычного в этих выводах нет. По данным статистики, микропроцессорные — в 50 раз большую повреждаемость, чем электромеханические. Статистика, конечно, статистикой, но все равно надежность МПРЗ еще далека от идеалов.

Правда, при этом отмечается, что поскольку одна микропроцессорная защита объединяет в себе функции нескольких реле, то это должно учитываться в сравнительной оценке надежности. Например, если принять, что одно МПРЗ выполняет функции 10 одиночных электромеханических реле защиты, то разница между ними в повреждаемости будет уже не в 50, а только в 5 раз. На первый взгляд, такой подход представляется вполне логичным, ОДНАКО, он не учитывает того обстоятельства, что в МПРЗ имеются общие узлы (источник питания, блок центрального процессора, входные аналоговые электронные цепи и т.п.) повреждения в которых приводят к отказу сразу всех этих 10 виртуальных реле. То есть, весовой фактор одиночного повреждения в многофункциональном МПРЗ во столько же раз (в нашем примере в 10 раз) больше, чем в однофункциональном электромеханическом реле.

Итог: По данным исследования западных энергокомпаний видно, что надежность МУРЗ хромает и тенденция нерадушная. А именно порядка 10 раз МУРЗ чаще отказывают, чем Эл/Мех РЗ в среднем за год. А если учитывать  малый срок эксплуатаций МУРЗ, то очевидно что разработчикам микропроцессоров есть о чем задуматься.

При этом, еще не учитывался такой важный фактор, как ошибки персонала в программировании реле и при работе с ним. По данным  2000 г. доля виновности эксплуатационного персонала в неправильных действиях защиты составила 61,6%:

включая 40,7%, которые произошли по причинам, зависящим от служб РЗА,

10,9% — по вине оперативного персонала,

10,0% — по вине прочего персонала эксплуатации.

Конечно, имеется существенный прогресс в развитии цифровой защиты, но это тоже следует учесть.

И тут же приводится объяснение одной из причин этого: «Недостаточная квалификация персонала предприятий для обслуживания аппаратуры на новой элементной базе». Да, но ведь этой самой «новой элементной базы» сегодня в России всего-навсего менее 2%! Что же будет с возрастанием процента МПРЗ в релейной защите???

Поэтому очевидно, что переход на цифровое управление автоматикой затруднен еще и нехваткой обученного персонала при работе ней.

Пример использования МП РЗиА в эксплуатации

В настоящее время микропроцессорные защиты введены в эксплуатацию на Днестровской ГЭС и Днепрогэсе, проектируется установка цифровых комплексов на новом блоке Киевской ТЭЦ-6 и строящейся воздушной линии напряжением 330 кВ между Хмельницкой АЭС и подстанцией Хмельницкая.

Ведутся монтажно-наладочные работы по внедрению цифровых устройств на линиях класса 750 кВ системообразующей сети ОЭС Украины. На этих линиях установлены полупроводниковые защиты, чей срок эксплуатации либо истек, либо приближается к завершению.

На сегодняшний день производятся работы по замене устаревшего оборудования и введены в работу на сигнал комплексы микропроцессорных защит на линиях 750 кВ подстанции "Винницкая". Микропроцессорные устройства будут работать параллельно с существующими полупроводниковыми комплексами, а затем и полностью заменят их.

Впрочем, что далеко ходить. В самом центре Москвы - на Зубовской подстанции, снабжающей электроэнергией знаменитый храм Христа Спасителя, открытые панели с традиционными защитами нашего Чебоксарского электроаппаратного завода располагаются параллельно с микропроцессорной техникой концерна АВВ.

Сейчас даже в самой богатой и передовой центральной энергосистеме «Мосэнерго» - десятой части всей российской энергетики, имеющей большой опыт использования МП-защит, эйфория, связанная с внедрением интеллектуальной цифровой техники, явно пошла на убыль.

Заключение

В релейной защите в последнее десятилетие произошли качественные изменения, вызванные широким использованием цифровой (микропроцессорной) техники. Эти преимущества релейной защиты на микропроцессорной основе по сравнению с электромеханической и электронной релейной защитой заключаются, прежде всего, в следующем:

1.Уменьшение массы и габаритов устройств, благодаря существенному уменьшению числа используемых блоков и соединений.

2. Расширение и улучшение качества защитных функций

(чувствительности в 1,3 раза, селективности, статической и динамической устойчивости функционирования);

Как уже говорилось, мощность, потребляемая  от измерительных  трансформаторов тока и напряжения , находится на уровне 0,1—0,5 ВА,

аппаратная погрешность — в пределах 2—5%, например, широко используемые до сих пор реле частоты типов РЧ-1 и РЧ-2 имеют погрешность срабатывания не менее ± 0, 2 Гц. В то же время, погрешность срабатывания микропроцессорных реле частоты не превышает ± 0, 01 Гц.

Коэффициент возврата измерительных органов составляет 0,96—0,97.

3.Явное Новшество МП: В блоке БМРЗ-ДС реализована функция опережающего отключения синхронных эл.двигателей при потере устойчивости, а в блоке БМРЗ-0,4 – функция дальнего резервирования отказов защит и выключателей в сетях 0,4 кВ. На электромеханической или аналоговой элементной базе подобное сделать нереально

3. Дистанционное управление - принципиально новых возможности управления защитой и передачи от нее информации на географически удаленные уровни управления; Высокий контроль и его технологичность процесса

4.Возможности непосредственной регистрации аварийных процессов и анализа возникших в энергосистеме повреждений;

5. Сверхприбыль производителей из-за автоматизации и высокой скорости контактной сборки печатных плат. Но в неотдаленном будущем, снижение цены из-за расширения рынка производителей МПРЗ в России

6.Сокращения обслуживающего персонала, а следствие и понижение фактора ошибки персонала и снижение затрат на з/п.

Среди очевидных минусов на сегодняшний момент в внедрении и эксплуатации МПРЗ можно выделить следующее:

1.Требуется постоянное обновление операционной системы процессора, которая устаревает гораздо быстрее, чем техника. Он устаревает через три года, через пять лет его уже нужно менять, а в масштабах нашей энергосистемы это очень большие затраты.

Необходимость в обновление сравнима с обновлением операционной системы домашнего компьютера, нуждающегося в защите от вирусов, которые могут даже повредить систему охлаждения процессора (редкий случай)

2.Говоря о возможном переходе на защиту, основанную на микропроцессорах, возникает еще одна проблема - их подверженность электромагнитным излучениям, что в значительной степени снижает эффект защиты.
     Есть еще одно "но" в вопросе переоснащения российской энергосистемы - электромагнитная совместимость. Пока что ее уровень в общем неудовлетворителен для внедрения повсеместного МПРЗ.

По утверждению Российских специалистов в области электромагнитной совместимости (ЭМС), полная замена устройств РЗА на микропроцессорные грозит обернуться катастрофой, если не будут приняты специальные меры . Поэтому применение микропроцессорных устройств РЗА на действующих энергообъектах России возможно лишь при выполнении ряда специальных технических мероприятий, обеспечивающих реальное снижение уровня электромагнитных возмущений.

3.Электромагнитный терроризм и высокая степень уязвимости ему.

Российские ученые создали устройство размером с небольшой чемоданчик, способное мгновенно выводить из строя все электронные компоненты систем вооружений противника

Вот что утверждает член Совета при президенте РФ по науке и высоким технологиям академик РАН Владимир Фортов:

“В настоящее время все системы вооружения оснащены радиоэлектронными компонентами. Если у вас есть мощный и компактный источник радиоизлучения - а мощный, по нашим представлениям, это один гигаватт (ГВт), то всю электронику противника можно единовременно вывести из строя. Но есть в арсенале и устройства, отключающие электронное оборудование на короткое время - на 20 минут, например, во время проведения спецопераций мощность в один ГВт.

Для сравнения: ГВт энергии - это две очереди "ДнепроГЭС", или один Чернобыльский реактор. Есть наработки по источникам излучения с охватом в километр, есть - в 200 метров

К сожалению, будет локально выведена из строя не только аппаратура противника, но и все электронные устройства мирных жителей. Но когда война уже началась - победа важнее.

Как долго может работать это чудо-оружие?

Примерно одну секунду - больше и не требуется, чтобы полностью вывести из строя все электронные компоненты противника, включая локаторы, приборы ночного видения, электронные прицелы, мобильные средства связи, а также приемники спутниковой навигации GPS. На расстоянии можно останавливать танки, сбивать с курса истребители, подрывать радиоуправляемые мины”

В военное время энергетика, защищаемая автоматикой на микропроцессорной основе,

Может оказаться весьма уязвимой, а значит, обороноспособность гос-ва  может сведена к минимуму

4.Отсутствие квалифицированного персонала для работы именно с подобной системой автоматики

6.Высокая стоимость ремонта наряду с высокой подверженности повреждений микроэлементов модулей

7.Установка специальных ТТ, объединяющих в себе функции как измерения, так и защиты. Такие ТТ должны иметь высокий класс точности до номинальных значений тока и большие значения тока номинальной предельной кратности. Однако подобная разработка, как с технической, так и с финансовой точки зрения в условиях России проблематична из-за дальнейшего дробления электроэнергетики и отсутствия мощных компаний, способных обеспечить инвестирование такой разработки

8.В конце концов, статистика отказов далеко не в пользу МПРЗ перед электромеханическими реле.

В заключение хотелось бы процитировать известного в мире специалиста в области МУРЗ, бывшего ведущего специалиста ВНИИ Релестроения, долгое время работавшего в компании Siemens, доктора техн. наук, проф. Э. М. Шнеерсона, который в своей монографии пишет:

«Само по себе повышение технического уровня УРЗ не обязательно ведет к повышению эффективности в части реагирования на возникающие повреждения. Так, например, устаревшие к настоящему времени электромеханические и отчасти электронные статические УРЗ при правильном выборе защитных функций и уставок безусловно обеспечат более эффективную защиту сети, чем микропроцессорные УРЗ без достаточно обоснованного выбора указанных параметров».

«Как показывает практика, процент неправильных действий, связанных с использованием цифровых МУР, на первоначальном этапе существенно не уменьшается, а в ряде случаев даже возрастает».

«…несмотря на существенно более высокое техническое совершенство цифровых УРЗ их реальная эксплуатационная эффективность, особенно на первоначальных этапах, оказывается ниже, чем у защит предыдущих поколений».

Список использованных сайтов

1.Статья В.Гуревича  - “Микропроцессорные реле защиты 
Новые перспективы или новые проблемы?”

http://www.rza.org.ua/article/a-2.html

2.Статья В.Гуревича  –  “Еще раз о надежности микропроцессорных устройств релейной защиты”

http://www.elec.ru/articles/eshe-raz-o-nadezhnosti-mikroprocessornyh-ustrojstv/

3.“Микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики, дистанционного управления”

http://www.energomir.net/releinaya/195-2010-02-03-16-17-06.html

4.Обсуждение специалистов – “Современное развитие систем релейной защиты и автоматики”

http://www.rele-401.ru/articles.php?id=114

5.Предисловие Э.М. Шнеерсона  “ЦИФРОВАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

http://www.electro-energetica.ru/index.php/2009-09-19-10-41-46/26-2009-09-19-16-16-41/459-2009-11-14-15-51-16

6.Круглый стол» экспертов: современное развитие систем релейной защиты и автоматики (РЗА)

http://energyland.info/analitic-show-34009

7.МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕЛЕ Защиты. Мнения специалистов

http://www.news.elteh.ru/arh/2006/37/07.php

8. Мнения специалистов о проблемах микропроцессорных устройств релейной защиты

http://www.gurevich-publications.com/reviews/specialists_opiions.html

9.Проблемы электромагнитного терроризма

http://digital-relay-problems.tripod.com/publications.html

10.Невнимание к проблеме ЭМС может обернуться катастрофой

http://www.news.elteh.ru/arh/2001/12/07.php